BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 02.04.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.3.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrem                                   do wymagań przepisów PPOŻ GKI 271.3.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynął do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

- Proszę o wskazanie sposobu dokonania wizji lokalnej.

Odpowiedź: Zamawiający przeprowadził wizję lokalną w dniu 24.03.2025 r. o godzinie 1400.

- Czy montaż platform przychodowych wskazanych na rzutach A29, A30, A31 jest w zakresie niniejszego przetargu? (brak ich w przedmiarach).

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytania z dnia 12.03.2025 r. Zamawiający użył sformułowania:  ”Zamówienie publiczne obejmuje cały zakres objęty dokumentacją projektowo-kosztorysową”. Oznaczało to, że zapisy projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektów technicznych uszczegóławia przedmiar robót i specyfikacje techniczne.

Część robót opisanych w PAB wprowadzono na żądanie organu architektoniczno-budowlanego, który wydawał pozwolenie na budowę. Nazwa zadania w brzmieniu: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem…” implikowała konieczność dostosowania obiektu również do warunków korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Ten zakres zadania wyczerpuje się na poziomie opisu i rysunków zawartych w projekcie, nie uwzględniono go w przedmiarach robót. Nie jest zatem przedmiotem zamówienia. Montaż platform przychodowych wskazanych na rzutach A29, A30, A31 nie jest w zakresie niniejszego przetargu.

- Czy montaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych wskazanych na rzutach A29, A31, A31 jest w zakresie niniejszego przetargu? (brak ich w przedmiarach) Proszę o uzupełnienie dokumentacji branży konstrukcyjnej o niezbędny opis i rysunki pochylni oraz balustrad.

Odpowiedź: Wyjaśnienia w sprawie uwarunkowań projektowych i zakresu zamówienia   publicznego zawarto w odpowiedzi nr 2. Montaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych wskazanych na rzutach A29, A31, A31 nie jest w zakresie niniejszego przetargu.

- Czy zabudowa poddasza płytami GKF w klasie EI60 jest w zakresie niniejszego przetargu? (brak ich w przedmiarach). Czy do zabudowy są tyko przegrody zewnętrzne czy też wewnętrzne? Brak na rzutach wymiarów. Co zrobić z wszelkimi instalacjami, drzwiami, oknami, parapetami, posadzkami? Jakie przyjąć ilości? Co z wykończeniem zabudowy?

Odpowiedź: Wyjaśnienia w sprawie uwarunkowań projektowych i zakresu zamówienia publicznego zawarto w odpowiedzi nr 2. Zabudowa poddasza płytami GKF w klasie EI60 nie jest w zakresie niniejszego przetargu. Zamawiający przeniósł ten zakres robót opisany w projekcie architektoniczno-budowlanym do kolejnego etapu. Wykonanie przebudowy poddasza wiąże się z czasowym wysiedleniem mieszkańców oraz poziomem finansowania, którego na tym etapie nie uwzględniono w budżecie Gminy Dobre.

- Proszę uzupełnienie dokumentacji o rysunek schematu przyłącza wody z rozdziałem na instalację hydrantową i socjalno-bytową.

Odpowiedź: Zamawiający załącza schemat przyłącza wody z rozdziałem na instalację   hydrantową i socjalno-bytową w formie zdjęcia z opisem poszczególnych elementów

- Proszę o poprawę opisu, schematu i rzutów instalacji elektrycznej dotyczącej systemów oddymiania. Na każdym dokumencie występują rozbieżności co do zastosowanych rozwiązań. Których klatek tyczy się opis? Zestawienie wskazuje na trzy klatki a opis na cztery. Brak w zestawieniu napędów drzwiowych, brak wentylatora. Brak sposobu rozryglowania drzwi napowietrzających. Dwa rodzaje czujek pogodowych do jednej centrali? Jakie napędy są obecnie zamontowane na oknach oddymiających? Proszę o uzupełnienie projektu o schemat zasilenia wszystkich central oddymiania i SSP.

Odpowiedź: Rys. E 01 RG szkoły przedstawia zasilania central oddymiających, SSP Bud. „D” i zasilania  wentylatora napowietrzającego klatki schodowej K1. Projekt opracowano w roku 2016, dotyczył on kompleksowego remontu instalacji elektrycznych w budynku.

Uzupełniono ilość siłowników w zestawieniu: stan 11 szt. oraz ilość central stan: 4 szt., a także czujników deszczu i wiatru ilość: 4szt. tego samego typu.

Uzupełniono zestawienie o wentylator napowietrzający (szt. 1), czerpnię z siłownikiem (szt. 1) oraz zasilacz urządzeń przeciwpożarowych (szt. 1).

Opis dotyczy wszystkich klatek schodowych przeznaczonych do oddymiania.

Załączono rysunki, w których dokonano zmian (rysunek E02, E05).

Napowietrzanie realizowane poprzez drzwi zewnętrzne w przedsionkach. Drzwi nowe, zamontowane w ramach termomodernizacji. Na obecnym etapie drzwi przeznaczone do wymiany na nowe, umożliwiające rozryglowanie (poz. 39 + 40 przedmiaru) wraz z montażem siłowników (poz. 41 przedmiaru robót budowlanych).

- Na jakiej wysokości ma być zamontowany wentylator napowietrzający klatkę K1segmentu A?

Odpowiedź: Wentylator napowietrzający klatkę schodową K1 segmentu ‘A’ należy zamontować na wysokości min. 2,0 m nad poziomem przyległego terenu.

- Jakiego segmentu dotyczą opis i przedmiary oświetlenia awaryjnego? Występują olbrzymie rozbieżności ilościowe pomiędzy przedmiarami a rzutami. Które ilości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: W roku 2016 opracowany został projekt kompleksowego remontu instalacji elektrycznych w kompleksie budynków szkolnych. Projekt zawierał obliczenia doboru opraw. Zgodnie w tym projektem wykonano instalację oświetlenia awaryjnego.

W projekcie technicznym dla przedmiotowego zamówienia publicznego projektant pozostawił na rysunkach ilości i lokalizację opraw oświetlenia awaryjnego wg projektu z roku 2016, a także opis tej instalacji.

Zamawiający rozstrzyga, że należy przyjąć do wyceny ilości wg Działu 4 przedmiaru robót branży elektrycznej. Przedstawione ilości pozwolą dokonać wymiany części instalacji oświetlenia awaryjnego.

- Proszę o poprawę przedmiarów dostosowanych to przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Pytanie sformułowane w sposób niejednoznaczny. Nie jest jasno określone, czy chodzi o formalną stronę przedmiaru robót, czy też o korelację zakresu robót objętego przedmiarem robót z dokumentacją projektową.

Zamawiający pozostawia przedmiary robót dla robót budowlanych oraz instalacji hydrantowej w formie niezmienionej.

Zamawiający wybrał ryczałtową formę rozliczenia, zatem podstawę opisu przedmiotu zamówienia stanowi projekt techniczny, zaś przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ilość robót i materiałów do wyceny ofertowej należy dobrać na podstawie projektu technicznego branży elektrycznej. Opis i wybrane rysunki zostały skorygowane.

Dla zachowania spójności odpowiedzi w postępowaniu przetargowym Zamawiający rozstrzyga, że należy przyjąć do wyceny ilości wg Działu 4 przedmiaru robót branży elektrycznej (dotyczy oświetlenia awaryjnego).

- Proszę o dopracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz przesunięcie terminu składania ofert o minimum 7 dni od udostępnienia poprawnej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający  zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2025r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.04.2025r. o godzinie 10:30

- Proszę o wyjaśnienie jak będzie zasilany wentylator napowietrzający na klatce schodowej K1 i K3? Opisy i przedmiary nie wskazują drugiego źródła zasilania dla tego urządzenia, które jest wymagane prawem.

Odpowiedź: Wentylator napowietrzający zastosowano tylko na klatce schodowej K1. Drugim źródłem zasilania będzie zasilacz urządzeń przeciwpożarowych (wg skorygowanego opisu do PT).

- Jak będzie zasilona / sterowana czerpnia na klatce K1 wskazana na rys E2, a brak jest jej na rysunku E5?

Odpowiedź: Czerpnia na klatce schodowej K1 zasilona/sterowana będzie z centrali oddymiania.

- Proszę o jednoznaczne wskazanie, czy na klatce K3 jest wentylator rys E7 – wskazuje, że tak, podczas gdy rys E1 czy E2 nie wskazują wentylatora.

Odpowiedź: Napowietrzanie klatki schodowej K3 realizowane jest poprzez drzwi zewnętrzne zintegrowane w systemie oddymiania. Na rysunkach branży elektrycznej nieprawidłowo opisano wentylator.

- Proszę o weryfikację doboru centrali do klatek schodowych z wentylatorami napowietrzającymi. W Naszej ocenie brak jest doboru wymaganego podtrzymania zasilania dla dobranego wentylatora lub brak jest doboru innego urządzenia gwarantującego drugie źródło zasilania.

Odpowiedź: Drugim źródłem zasilania dla wentylatora napowietrzającego będzie zasilacz urządzeń przeciwpożarowych (wg skorygowanego opisu do PT).

Zasilacz do urządzeń przeciwpożarowych [Przyjęte dane techniczne:  napięcie zasilania 3x 400VAC, 230VAC -15 +10% 50Hz, napięcie sterowania 24VDC, 48VDC, 230VAC, temperatura pracy -20°C- 75°C, klasa środowiskowa klasa III, obudowa metalowa natynkowa lub wolnostojąca, modułowa IP54].

- Proszę też jednoznacznie określić czas, na jaki ma być zapewnione drugie źródło zasilania dla wentylatora.

Odpowiedź: Drugie źródło zasilania dla wentylatora ma być zapewnione przez czas 30 minut.

- Proszę o potwierdzenie, ile klatek schodowych jest do oddymiania i w ilu budynkach?             Jednocześnie w związku z wagą pytań i odpowiedzi wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o min. 7 dni.

Odpowiedź: Odpowiedzi na pytanie udziela się w formie tabelarycznego zestawienie.

| Segment A |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Napowietrzanie | Oddymianie |
| Klatka schodowa K1 | Napowietrzanie realizowane poprzez wentylator umieszczony na poziomie parteru. Element projektowany. | Oddymianie realizowane przez okna oddymiające zlokalizowane w ścianie na poddaszu. Okna istniejące, zamontowane przez inwestora na wcześniejszym etapie. |
| Klatka schodowa K2 | Napowietrzanie realizowane poprzez drzwi zewnętrzne w przedsionkach. Drzwi nowe, zamontowane w ramach termomodernizacji. Na obecnym etapie drzwi przeznaczone do wymiany na nowe, umożliwiające rozryglowanie (poz. 39 + 40 przedmiaru) wraz z montażem siłowników (poz. 41 przedmiaru). | Oddymianie realizowane przez okno oddymiające zlokalizowane w ścianie na poddaszu. Okno projektowane. |
| Klatka schodowa K3 | Napowietrzanie realizowane poprzez drzwi zewnętrzne aluminiowe na poziomie piwnic. Element projektowany. | Oddymianie realizowane przez okna oddymiające zlokalizowane w ścianie na poddaszu. Okna istniejące, zamontowane przez inwestora na wcześniejszym etapie. |

| Segment B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klatka schodowa K4 | Z uwagi na lokalizację klatki schodowej K4, jej bezpośrednie przyleganie do segmentu ‘C’, bardzo utrudnione jest wykonanie bezpośredniego napowietrzania. Założono dopływ powietrza kompensacyjnego z korytarza B013, przez zewnętrzne drzwi prowadzące do piwnicy. | Okno oddymiające zaprojektowano w południowej połaci mansardy dachu, w istniejącym otworze okiennym. Okno projektowane. |

Zamawiający  zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.04.2025r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu   10.04.2025r. o godzinie 10:30

- Proszę o przedstawienie opisu opraw. W materiałach brakuje opisu opraw, na rzutach są inne oznaczenia i brakuje legendy oraz obliczeń doboru opraw.

Odpowiedź: W roku 2016 opracowany został projekt kompleksowego remontu instalacji elektrycznych w kompleksie budynków szkolnych. Projekt zawierał obliczenia doboru opraw. Zgodnie w tym projektem wykonano instalację oświetlenia awaryjnego.

Zamawiający załącza opis projektu branżowego z roku 2016.

- Czy projekt był uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Odpowiedź: Projekt architektoniczno-budowlany był uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Skan uzgodnienia w załączeniu.

Projekt architektoniczno-budowlany opracowano na podstawie Ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz w odniesieniu do Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 lipca 2017 r.

Zamawiający  zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.04.2025r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu   10.04.2025r. o godzinie 10:30

Burmistrz

Kamil Wichrowski