BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 16.04.2025 r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.3.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrem                                   do wymagań przepisów PPOŻ GKI 271.3.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

- W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi w dniu 02.04.br wnosimy o udostępnienie schematu podpięcia wody wskazanego w odp. na pyt. Nr 5 cyt: „Odpowiedź: Zamawiający załącza schemat przyłącza wody z rozdziałem na instalację hydrantową i socjalno-bytową              w formie zdjęcia z opisem poszczególnych elementów

Odpowiedź: Zamawiający załącza schemat rysunkowy podpięcia wody.

- Czy tynk na stropie piętra podlega skuciu? Występuje pozycja skucia bez wywozu gruzu w przedmiarach, lecz w opisie nie ma o tym ani słowa. Jaki to rodzaj tynku?

Odpowiedź: Tynk na stropie piętra podlega skuciu. Jest to tynk wapienny lub cementowo-

wapienny na dranicach. Tynk z rozbiórki podlega wywiezieniu.

Pozycja 5 przedmiaru robót: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na stropach płaskich – powierzchnia 458,58 m2.

Pozycja 12 przedmiaru robót: Usunięcie z budynku gruzu – objętość z uwzględnieniem

spulchnienia 6,88x1,2=8,26 m3.

Pozycja 13,14 przedmiaru robót: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1+5 = 6 km –

objętość z uwzględnieniem spulchnienia 6,88x1,2=8,26 m3.

- W przedmiarach brakuje jednej sztuki drzwi 120x200 cm do wyceny prawdopodobnie do kotłowni na parterze. Czy wymiana tych drzwi jest objęta niniejszym przetargiem?

Odpowiedź: Pytanie sformułowane w sposób niejednoznaczny. Nie jest jasne, o który

segment chodzi, ani o jaki rodzaj drzwi (stalowe czy aluminiowe).

Drzwi stalowe o wymiarach 1,20x2,00 m występują w pozycjach przedmiaru:

Poz. 34 – Segment A, drzwi do klatki schodowej K3, drzwi przeznaczone do wymiany na

nowe (zamiennie wobec dostosowania do parametru dymoszczelności). Ilość 2 szt.

prawidłowa.

Poz. 111 – Segment B, drzwi do pomieszczenia B007, drzwi przeznaczone do wymiany na

nowe (zamiennie wobec dostosowania do parametru dymoszczelności). Ilość 1 szt.

prawidłowa.

- W przedmiarach brakuje dwóch sztuk naświetli N2 w segmencie C do wyceny.                                 Czy wymiana tych naświetli jest objęta niniejszym przetargiem?

Odpowiedź: W segmencie C nie występują naświetla oznaczone jako N2. W pozycji 138 przedmiaru robót opisano naświetla N1 o wym.  90x60 cm. Ilość 4 szt. prawidłowa.

- W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących prowadzenia okablowania do zasilenia wszystkich centrali SSP i oraz jej zabezpieczenia. Ponadto występują rozbieżności co do rodzaju okablowania dla zasilenie systemów oddymiania i SSP – raz jest HDGs a raz NHXH. Czy okablowanie do centrali SSP zostało już ułożone? Jakim przewodem? Jeżeli nie to                          w jaki sposób prowadzić okablowanie? Pod tynkiem czy na tynku w listwach?

Odpowiedź: Przedmiar robót opracowano na podstawie zestawienia znajdującego się

w opisie technicznym branży elektrycznej. Ilości określone w przedmiarze robót są tożsame

z ilościami wg zestawienia. Do wyceny ofertowej należy przyjąć ilości wg zestawienia.

Przy rozliczeniu ryczałtowym wiążący jest projekt techniczny.

Zestawienie elementów instalacji sygnalizacji pożaru zawiera dwa rodzaje przewodów:  1) przewód YnTKSYekw 2x2x1,0 mm2 oraz 2) Przewód HDGs 2x1,5 mm2.

Okablowanie do centralo SSP nie zostało ułożone

Okablowanie prowadzić podtynkowo.

- W jaki sposób ma być prowadzone okablowane dla poszczególnych instalacji? Pod tynkiem czy na tynku? Przedmiary zawierają pozycje dotyczące prowadzenia okablowania                             w bruzdach oraz w rurkach na tynku. W opisie brak informacji dla instalacji oświetlenia, dla SSP w listwach, a dla oddymiania pod tynkiem. Co finalnie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Instalację elektryczną należy prowadzić podtynkowo.

- Proszę o udostępnienie schematu instalacji elektrotrzymaczy i skąd zasilić centralę?

Odpowiedź: Centrale zasilane są sprzed wyłącznika p.poż. Połączyć wg instrukcji montażu.

- Skąd zasilić przeciwpożarowy zasilacz? Proszę o aktualizację schematów elektrycznych.

Odpowiedź: W budynkach szkoły nie przewidziano zasilania rezerwowego, centrale mają

akumulatory podtrzymujące ich pracę.

- Czy wentylator napowietrzający klatkę schodową nie powinien być zasilony sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu jak centrale SSP i oddymiania?

Odpowiedź: Wentylator napowietrzający zasilany jest z CODD1, która jest zasilana sprzed

wyłącznika głównego.

- Proszę o udostępnienie matrycy sterowań SSP.

Odpowiedź: Zamawiający załącza matrycę sterowań.

- Skąd zasilić oprawy oświetlenia awaryjnego?

Odpowiedź: Instalacja oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia AW, EW została już

wykonana. Realizacja wg projektu z roku 2016.

- W wyjaśnieniach z dnia 08.04.2025 r. udostępniono zdjęcia istniejących dwóch przyłączy wody. W na rzutach instalacji sanitarnej mamy tylko jedno przyłącze wskazane na rzucie S5. Gdzie znajduje się drugie? Czy te przyłącza mają coś ze sobą wspólnego? Prosimy                   o udostępnienie projektowych schematów przebudowy przyłączy wody, a nie zdjęć stanu istniejącego.

Odpowiedź: Do budynku doprowadzone są dwa przyłącza wodociągowe. Jeden zestaw

wodomierzowy znajduje się w piwnicy segmentu A,  drugi zestaw wodomierzowy znajduje

się w piwnicy segmentu B.

Zamawiający załącza zamienne rzuty piwnic z instalacją hydrantową (rys. S1 i S5) oraz

schemat rysunkowy przebudowy zestawu wodomierzowego z zaworem bezpieczeństwa.

- W związku z kolejnymi rozbieżnościami w projekcie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert minimum o 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 24.04.2025 r.

- Proszę o zaktualizowanie całej dokumentacji w zakresie systemów oddymiania. Ilości elementów na rzutach nie zgadza się ze schematami ani zestawieniami i przedmiarami. Ponadto brakuje informacji o rozryglowaniu drzwi do napowietrzania. Różne kable na schematach inne w przedmiarach, a w opisie braki.

Odpowiedź: Proszę wycenić system oddymiania zgodnie ze schematami ideowymi.

- Braki w legendach odnośnie oświetlenia awaryjnego. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź: Instalacja oświetlenia awaryjnego została już wykonana. Realizacja

wg projektu z roku 2016.

- Ilość błędów w dokumentacji jak i przedmiocie zamówienia jest zatrważająca. Czy ktoś                 to sprawdzał przed udostępnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający nie stosuje w procedurze przetargowej określeń wartościujących. Autor projektu technicznego załączył do projektu oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej                     i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. Ponosi on odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku     o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w [art. 135] ust. 2. Oznacza to, że odpowiedzi publikowane są wyłącznie z uwagi na dobrą wolę Zamawiającego – wszystkie bowiem pytania powinny były być sformułowane przed datą pierwotnie planowanego otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje dalszego przyjmowania pytań po terminie – przedłużenie terminu do składania i otwarcia ofert należy uznać za ostateczne.

Zamawiający  zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2025r. o godzinie 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24.04.2025r. o godzinie 10:30

Burmistrz

Kamil Wichrowski