Załącznik nr 1

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie Systemu Oświetlenia Led Lamp Ulicznych w Gminie Dobre oraz zarządzanie energią w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 10 lat oraz osiągnięcie i utrzymanie efektu energetycznego. GKI 271.4.2016 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie działania efektywne ekonomicznie, zmierzające do obniżenia zużycia energii elektrycznej lamp ulicznych poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią w lampach, optymalizację parametrów pracy systemu.

Zamówienie ma na celu wyłonienie Wykonawcy, który po zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym i funkcjonalnym instalacji oświetleniowych oraz bieżącymi wskaźnikami zużycia energii sfinansuje i zrealizuje wykorzystując w tym celu wykonany audyt energetyczny dla lamp ulicznych objętych przedsięwzięciem, w szczególności:

- Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji technicznej,

- Wykonanie modernizacji systemu oświetleniowego lamp wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyką

- Wykonanie systemu opomiarowania w zakresie zużycia energii elektrycznej,

- Inne uzasadnione ekonomicznie prace wskazane przez Wykonawcę przynoszące oszczędności w  zużyciu energii,

- Opracowanie projektów technicznych rozbudowy oświetlenia wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, zgód, opinii, warunków itp.,

- Wykonanie rozbudowy oświetlenia w oparciu o zakres dokumentacji,

- Finansowanie modernizacji w okresie do 10 lat,

- Udzieli finansowej gwarancji uzyskania oszczędności.

Wykonawca na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia oraz w oparciu o aktualną charakterystykę energetyczną lamp, wymienionych w załączniku nr l, określi gwarantowane wskaźniki zużycia energii. Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany i uzupełniony na etapie prowadzenia dialogu z Wykonawcami. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji Wykonawcy - po zapoznaniu się z aktualnym systemem oświetlenia - zaproponują najbardziej optymalne rozwiązania, służące realizacji przedmiotu zamówienia, oraz gwarantowany stopień redukcji zużycia energii wynikający z przyjętych rozwiązań technicznych. Udzielenie przez Wykonawcę finansowej gwarancji uzyskania oszczędności.

Minimalne wstępne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne dla opraw zewnętrznych LED w ilości ok. 970 szt dla modernizacji oświetlenia oraz ok. 155 szt. dla rozbudowy oświetlenia:
oprawa zewnętrzna typu ulicznego:
-technologia wykonania gwarantująca żywotność źródła światła i zasilacza na poziomie min. 100 tys. godz. L80 przy Ta +25°
-Skuteczność źródła światła LED nie gorsza niż 130 lm/W
-sprawność  luminescencyjna całej oprawy nie gorsza niż  100 lm/W
-Krzywa rozkładu światłości : asymetryczna , przystosowana do klas ME i S zgodnie z normą PN 13201
-Osłona soczewek wykonana z szyby hartowanej o odporności nie gorszej niż IK08

-Indeks koloru (CRI) Ra > 70
-Temperatura barwowa 4000K +/- 5%
-wymagane napięcie wejściowe   w zakresach od 120 do 270 VAC 
-zakres częstotliwości napięcia zasilającego 50-60Hz
-Nominalny współczynnik mocy (Power Factor) min. 0,93 i wyższy
-temperatura pracy - 30°C do +35°C
-Klasa szczelności min. IP 66 
-odporność  oprawy na wiatr dla prędkości do  35 m/s
- obudowa:  Korpus oprawy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiącego jednocześnie radiator oprawy. Korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania
- łatwy dostęp do komory osprzętu elektrycznego wg normy EN 60598-2-3,

- dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawy powinny być wyposażone w rozłącznik odcinający zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu,

- wymagana  odporność oprawy na uderzenie nie mniej niż  IK08

- Do oferty należy załączyć pliki fotometryczne w formacie eulumdat lub IES  do projektowania w programach DIALUX lub RELUX lub równoważne oraz karty katalogowe

- System sterowania natężeniem światła oprawy – w układzie DALI.

- redukcja mocy musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez odłączenie zasilania poszczególnych modułów LED w jednej oprawie,

-Uchwyt montażowy musi umożliwiać montaż oprawy zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie o średnicy 48-60mm.Uchwyt montażowy musi zapewniać regulację położenia oprawy w zakresie -10° do +90° z krokiem nie mniejszym niż 5°. Uchwyt montażowy musi być wykonany z tego samego materiału, co korpus oprawy i być jej integralną częścią. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych adapterów.

- oprawa musi posiadać zabezpieczenia  przed przepięciami o napięciu co  najmniej 10 kV

Lampy mają odpowiadać następującemu systemowi certyfikacji:

- Certyfikat CE w zakresie EMC i LVD oraz RoHS na lampę lub dokument równoważny,

- szacunkowa ilość wysięgników do wymiany- do 50%

- szacunkowa ilość wymiany instalacji zasilających w słupach – do 100%

- naprawa  punków sterowania lamp ulicznych- 50%

- szacunkowa długość dobudowywanej linii oświetlenia ok. 4,890 km,

- szacunkowa ilość dobudowywanych słupów oświetleniowych – ok. 153 szt,

- łączna ilość przewodu oświetleniowego na odcinkach linii dobudowywanej oraz na konstrukcjach linii

energetycznych istniejących – ok. 13,200 km.

Gwarancja na lampy i ich podzespoły - 10 lat

Zamawiający   rozważa  możliwość wyboru lamp oświetleniowych  wyposażonych w urządzenia do przesyłu sygnału   Wi-Fi co umożliwi budowę publicznej sieci Wi-Fi .