WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 29.04.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.8.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe , gmina Dobre GKI 271.8.2022

Działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Prosimy o załączenie projektu zagospodarowania terenu pompowni lub bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu pompowni.

W załączeniu projekt zagospodarowania terenu pompowni.

Pytanie nr 2
Prosimy o potwierdzenie, iż sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE-RC Ø 225 mm ma zostać wykonana przewiertem sterowanym, a sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-RC Ø 110 mm ma zostać wykonana w wykopie otwartym.

Sieć kanalizacji sanitarnej z PE-RC Ø 225 mm (grawitacyjna) i rur PE-RC Ø 110 (tłoczna) mają zostać wykonane metodami bezwykopowymi.  Zgodnie z projektem, jest to wymuszone uzgodnieniami z właścicielami działek. Jeżeli wykonawca uzyska zgodę właściciela działki na wykop otwarty, dopuszcza się wykop otwarty.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, iż sieć kanalizacji w wykopie otwartym ma zostać wykonana z rur PE-RC.

Wszystkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej mają zostać wykonane metodami bezwykopowymi, Zgodnie z projektem.  Jeżeli wykonawca uzyska zgodę właściciela działki na wykop otwarty, dopuszcza się wykop otwarty.

Pytanie nr 4
Prosimy o jednoznaczne określenie, które odcinki sieci na posesjach prywatnych mają zostać wykonane przewiertem sterowanym, a które w wykopie otwartym. Z załączonej dokumentacji projektowej Wykonawca nie jest w stanie tego stwierdzić.

Wszystkie odcinki sieci, z wyjątkiem miejsc na komory startowe i odbiorcze, mają zostać wykonane metodą bezwykopową. Jeżeli wykonawca uzyska zgodę właściciela na wykop otwarty, można stosować alternatywnie wykop otwarty.

Pytanie nr 5
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie rozliczenia przedmiotu umowy na płatności częściowe np. co 30 dni zgodnie z zaawansowaniem robót? Zmiana sposobu rozliczania będzie miała wpływ na udział w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy w/w zakresu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rury osłonowej 323,9x10 lub innej, mniejszej niż wskazanej  w przedmiarze?

Nie dopuszcza się innych średnic rur ochronnych niż wskazane w projekcie.

Pytanie nr 8

Wg dokumentacji projektowej należy „projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek: - rura PE 100 RC, SDR 11, PN 16, o średnicy DN 200 mm (Ø 225x13,4mm), dwuwarstwowa”. Pragniemy zauważyć, że rury PE 100 RC Ø 225 o grubości ścianki 13,4 mm posiadają SDR 17 a nie SDR 11 – co jest znaczącą różnicą. Prosimy o wyjaśnienie, które rury należy zastosować do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, czy PE 100 RC, SDR 11, PN 16, DN 200, czy PE 100 RC, SDR 17, PN 10, Ø 225x13,4mm.

Należy stosować rury PE 100 RC, SDR 17, PN 10, Ø 225x13,4mm.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  10.05.2022 r o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.05.2022r o godzinie 12:30

Z up. Wójta

Piotr Chmielewski

Zastępca Wójta