WÓJT GMINY                                                           	                Dobre, dnia 03 .03.2022r

DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.6.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręby Nowe , gmina Dobre GKI 271.6.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

- Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

TAK

- Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?

TAK. NALEŻY PRZEDSTAWIĆ KARTY MATERIAŁOWE (DEKLARACJĘ WŁAŚCIWIOŚCI UŻYTKOWYCH)

- Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to newralgiczne znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp..

PROJEKT PRZEWIDUJE STOSOWANIE MONOLITYCZNYCH ELEMENTÓW STUDNI.

- Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej Zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa, niezależnie od jej głębokości, składała się z maksymalnie z dwóch sztuk uszczelek celem ograniczenia i zminimalizowania potencjalnych miejsc przecieków oraz charakteryzowała się minimalną szczelnością 2 barów?

Z UWAGI NA WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH, WYMAGANE JEST STOSOWANIE STUDZIENEK J.W.

- Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni minimum 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

NIE. WYSTARCZY DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOŁĄCZONA DO DOKUMENTACJI

- Na rynku średnice studzienek tworzywowych wyrażane są w różnej formie wymiarowej. Czy przez oznaczenie studni wymiarem 425 Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania studni o średnicy wewnętrznej rury trzonowej min. 425mm oraz rury teleskopowej średnicy wewnętrznej min. 405mm?

TAK

- Cechą charakterystyczną niektórych studzienek inspekcyjnych dn425 jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji np. 47,115,212 stopni). Czy Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek albo przegubów kulowych na dopływie lub odpływie?

WYMAGA SIĘ, ABY ZMIANA KĄTA NASTĘPOWAŁA W KINECIE A NIE PRZED NIĄ (NP. WŁAŚNIE POPRZEZ ZASTOSOWANIE KSZTAŁTEK). W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DO ZMIANY KĄTA NA KANALIZACJI, DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE KSZTAŁTEK, JEDNAK TAKĄ SYTUACJĘ, KAŻDORAZOWO NALEŻY UZGODNIĆ Z INSPEKTOREM NADZORU.

- Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni 425 rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włazów za pomocą zatrzasków? Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc.

TAK. POWIERDZA.

- Czy Zamawiający będzie wymagał dla włazów żeliwnych w studniach 425 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?

TAK

- Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wypiętrzania w wyniku zamarzania?

TAK

WÓJT

Tadeusz Gałązka